Приложение № 4

к Догвору №__ от «__»_________20__ года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

по подготовке помещения к установке (пусконаладочным работам)

торгового , холодильного, теплового и технологического оборудования

Проведение пусконаладочных работ (ПНР) осуществляется при условии выполнения Заказчиком нижеследующих требований.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ .

1.1. В помещении, на весь период пусконаладочных работ, не должны проводиться строительные и отделочные работы, не должно быть постороннего оборудования , мешающего проведению ПНР.

1.2. Для проведения ПНР, в помещении должно быть достаточное освещение и температура воздуха не ниже +15 С.

1.3. Весь комплект оборудования, подлежащего пусконаладочным работам, должен находится на месте, где оно будет установлено ( согласно проекта расстановки оборудования по цехам и технологическим помещениям.) После проведения пусконаладочных работ  оборудование демонтажу и перемещению не подлежит.

1.4.  Оборудование должно размещаться в соответствии с техническими требованиями

(100 мм – 500 мм от стены, в зависимости от типа монтируемого оборудования ) .

1.5.При сроках проведения ПНР более одного рабочего дня Заказчик должен предоставить место для хранения инструментов в целях обеспечения их сохранности.

1.6. Помещение должно быть обеспечено приточно-вытяжной вентиляцией , согласно проекта и технических характеристик оборудования. Стыковку вентиляционного зонта с вытяжным коробом вентиляционной системы производит «Заказчик» (монтажная организация вентиляционных систем).

1.7. Поставщик вывоз (вынос) упаковочной тары и мойку оборудования не осуществляет. Снятие защитной пленки с оборудования производится персоналом эксплуатации пищеблока , торгового зала и др.

- ПНР. проводимые за пределами МКАД, выполняются при предоставлении транспорта «Заказчиком» ( в обе стороны) или расходы на привлечения автотранспорта  учитываются в стоимости работ.

2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ .

Полы должны быть строго горизонтальными, уклон полов не более + / - 5 мм относительно нулевой линии на длине 2 м. ПНР

3.ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ .

3.1. Подвод электрокабеля осуществляет Заказчик;

3.2. Силовая распределительная сеть для технологического оборудования выполняется

5-ти жильным кабелем. Сечение кабеля должно соответствовать мощности оборудования.

3.3. В точке подключения оборудования к силовой сети предусмотреть запас кабеля не менее 2 -ух метров . Высота вывода закладных труб силовой сети не более 50 мм от чистого пола. При при стенном расположении оборудования предусмотреть вывод силового кабеля из стены на высоте h=100 мм от чистого пола.

Приложение №1    лист 2/5

3.4. Евророзетки должны быть установлены на расстоянии не более 90 см от места подключения оборудования , на высоте от чистого пола h = 1100 мм -1200 мм. В комплект поставки евроразъема 220-380 V не входят.

3.5. Перед началом пусконаладочных работ технологического оборудования необходим акт Заказчика допуска электроустановок в эксплуатацию (форма № СП и ПР энергонадзор).

4. ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ.

4.1.Водопровод должен быть промыт и опрессован (акт гидравлического испытания систем х.г.в.).

4.2.Выпуск подвода системы х.г.в. трубопровода должен находиться непосредственно у места установки оборудования согласно проекта.

4.3. На трубопроводе холодной и горячей воды устанавливается оконечное запорное устройство в виде шарового крана ( шаровой кран в комплект постановки не входит).

4.4. Расстояние между трубопроводом горячей и холодной воды должно составлять не менее 150 мм., высота от чистого пола подвода трубопроводов  с учетом запорной арматуры для моечных ванн должна быть 300-350 мм. Для технологического оборудования высота от чистого пола не должна превышать 75 мм при вертикальном расположении запорной арматуры. при горизонтальном расположении не более 100 мм.

4.5. Вода, подводимая к оборудованию, должна быть очищена от песка и ржавчины, и соответствовать следующим требованиям:

- жесткость 50 - 70 мг/л СаСО3

- содержание ионов хлора не менее 10 мг/л

- давление 1,5 - 6 Бар

5. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ.

5.1. Система канализации должна быть промыта.

5.2. Система канализации должна иметь диаметр выпуска не менее 50 мм.,

высота выпуска от чистого пола не должна превышать 100-150 мм.

5.3. Выпуск системы канализации выполняется у места установки оборудования

(согласно проекта) не далее 100 мм от оборудования.

5.4 Все коммуникации водоснабжения и канализационной системы необходимо выполнять скрытым способом.

6. СИСТЕМА ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

6.1. Система приточно-вытяжной вентиляции в помещениях должна быть выполнена в           соответствии с :

- СниП СП 2. 3. 6. 1079 – 01

- Правилами техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях хлебопекарной и макаронной промышленности.

- Нормами технологического проектирования предприятий хлебопекарной промышленности.

6.2. В местах установки вытяжных зонтов должна быть установлена крепежная арматура на высоте 3500 мм от чистого пола, в соответствии с малогабаритными параметрами зонтов. Каждая точка крепления должна выдерживать нагрузку 1.25 от массы зонта.

Подключение воздуховодов к системе вентиляционных каналов и подключение к вытяжным зонтам  производится силами заказчика.

Приложение №1    лист 3/5

7.ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО В ПОМЕЩЕНИИ,

ОТВЕЧАЮЩЕМ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ.

7.1. При пусконаладочных работах моноблоков и сплит – систем в стационарных холодильных камерах, строительные работы (технологические отверстия. проемы и крепеж агрегатов) проводятся Заказчиком.

7.2. Изоляцию отверстий и проемов размером более 20 мм обеспечивает Заказчик.

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

8.1. За нарушение данных технических требований со стороны Заказчика -  Подрядчик

ответственности не несет.

  - Если вышеперечисленные требования Заказчиком не выполнены,  то повторный вызов специалистов Подрядчика осуществляется в течение 3-х дней и оплачивается дополнительно.

Перечень основных руководящих документов.

- ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве. Основные положения.

- СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение.

- СНиП 2.11.02-87 Холодильники.

- СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

- СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

- СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства.

- СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации.

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия.

лист 4/5

- СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

- ГОСТ 12.1.003-83 (СТ СЭВ 1930-79) Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

- Методическое пособие по составлению смет на пусконаладочные работы базисно-индексным и ресурсным методами.

- Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам. ВСН 123-79.

- Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб. СН 478-80.

- Водогазопроводные трубы и фитинги из полипропилена. Пособие по монтажу трубопроводов.

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования".

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство.

- ГОСТ Р 12.4.195-99 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация"

- Р 2.2.2006-05 2.2. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудвого процесса. Критерии и классификация условий труда.

- СНиП 31-04-2001 Строительные нормы и правила  "Складские здания"

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний"

- ГОСТ Р 12.0.006-2002 "Система стандартов безопасности труда. Общие требования к управлению охраной труда в организации"

- Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. N 90 "О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии"

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 августа 2004 г. N 83 "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований)"

лист 5/5

- Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29.

- "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований ораны труда работников организаций"

- Постановление Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. N 51 "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты"

- СНиП 21-01-97  Сроительные нормы и правила "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

- ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

- ТИ Р М-073-2002  Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом.

- ПОТ Р М 015-2000 МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФРЕОНОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК.

- ГОСТ 12.0.004-90 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ.  Общие технические условия.

- ППБ 01-93 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

ЗАКАЗЧИК:								ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор						Генеральный директор

ООО_______________

____________/____________/					____________